## Sheet1
楼层 | 房间 | 面积m2 | 室内冷负荷(不含新风/全热)KW | 室内湿负荷(不含新风)kg/h | 新风量m3/h | 送风温差 | 新风机露点相对湿度 | 新风管道温升 | 室内状态点干球温度 | 室内状态点相对湿度 | 室外状态点干球温度 | 室外状态点相对湿度
1层 | 后台办公室 | 65.1 | 1.6077 | 0.22 | 120.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 贵宾接待 | 65.1 | 2.4308 | 0.22 | 120.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 包间3 | 62.16 | 3.294 | 1.42 | 600.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 包间1、2*2 | 35.28 | 3.3261 | 0.99 | 750.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 宴会厅 | 413.52 | 18.5645 | 7.08 | 3000.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 大备餐间 | 36.82 | 3.5804 | 1.29 | 180.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 大厅 | 463.6 | 14.7376 | 1.82 | 600.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| WC | 61.61 | 3.3597 | 0.54 | 180.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间（内）*7 | 25.52 | 1.3542 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
2层 | 标准间西 | 21.44 | 1.1785 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间东 | 21.44 | 1.2814 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间21.51 | 25.51 | 1.3541 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 总经理室 | 39.55 | 1.1969 | 0 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 总办 | 24.96 | 0.93996 | 0 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 营销办公室 | 24.8 | 0.95258 | 0 | 30.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 财务 | 22.2 | 0.87904 | 0.06 | 30.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 开水炉、保洁 | 39.48 | 1.885 | 0.54 | 180.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 大会议室1 | 84.48 | 4.3664 | 3.03 | 1500.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 大会议室2 | 70.56 | 4.8878 | 1.82 | 900.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
3层 | 小会议室 | 49.04 | 3.6008 | 1.09 | 600.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 商务中心 | 23.89 | 1.3507 | 0.22 | 120.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 2010[WC] | 39.78 | 2.3802 | 0.49 | 180.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间（内）*7 | 25.52 | 1.3182 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 洗衣房 | 21.44 | 1.1879 | 0 | 0.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间东 | 21.44 | 1.2453 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间21.51 | 25.51 | 1.3541 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 家庭房*2 | 26.87 | 1.6331 | 0.16 | 90.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 布草间 | 17.1 | 1.0129 | 0 | 0.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 北标准间西21.44 | 21.51 | 1.0883 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
4层 | 北标准间内21.51 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 北标准间内21.52*2 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间西 | 21.44 | 1.1424 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间（内）*7 | 25.52 | 1.3182 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间东 | 21.44 | 1.2453 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间21.51 | 25.51 | 1.3541 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 家庭房*2 | 26.87 | 1.6331 | 0.16 | 90.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 客房中心 | 17.1 | 1.3772 | 0.22 | 120.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 北标准间西21.44 | 21.51 | 1.0883 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 北标准间内21.51 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
5层 | 北标准间内21.52*2 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 布草间 | 17.1 | 1.0129 | 0 | 0.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间西 | 21.44 | 1.1424 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间（内）*7 | 25.52 | 1.3182 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间东 | 21.44 | 1.2453 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间21.51 | 25.51 | 1.3541 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 家庭房*2 | 26.87 | 1.6331 | 0.16 | 90.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 北标准间西21.44 | 21.51 | 1.0883 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 北标准间内21.51 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 北标准间内21.52*2 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
6层 | 棋牌室 | 17.1 | 1.4162 | 0.22 | 120.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间西 | 21.44 | 1.1424 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间（内）*6 | 25.52 | 1.3182 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间东 | 21.44 | 1.2453 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间21.51 | 25.51 | 1.3541 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 家庭房*2 | 26.87 | 1.6331 | 0.16 | 90.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 北标准间西21.44 | 21.51 | 1.0883 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 北标准间内21.51 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 北标准间内21.52*2 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 布草间 | 17.1 | 1.1438 | 0 | 0.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
7层 | 标准间西 | 21.44 | 1.3792 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间（内）*7 | 25.52 | 1.6912 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间东 | 42.96 | 1.8312 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间21.51 | 25.51 | 1.6911 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 家庭房*2 | 26.87 | 2.1591 | 0.16 | 90.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 北标准间西21.44 | 21.51 | 1.3095 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 北标准间内21.51 | 21.51 | 1.5712 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 北标准间内21.52*2 | 21.51 | 1.5712 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 棋牌室 | 17.1 | 1.3772 | 0.22 | 120.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间西 | 21.44 | 1.3792 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
8层 | 标准间（内）*6 | 25.52 | 1.6912 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间东 | 43.04 | 2.1891 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 标准间21.51 | 25.51 | 1.6911 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 家庭房*2 | 26.87 | 2.1591 | 0.16 | 90.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 北标准间西21.44 | 21.51 | 1.3095 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 北标准间内21.51 | 21.51 | 1.5712 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8
| 北标准间内21.52*2 | 21.51 | 1.5712 | 0.12 | 60.00 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8