## 详细计算
楼层 | 房间 | 面积m2 | 冷负荷kW | 湿负荷kg/h | 新风量m3/h | 送风温差°C | 新风机露点RH% | 新风管道温升°C | 室内干球°C | 室内相对湿度% | 室外干球°C | 室外相对湿度% | hN(kJ/kg) | dN(kg/kg) | hW(kJ/kg) | dW(kg/kg) | ρW(kg/m³) | ρda(kg_da/m³) | vW(m³/kg_da) | cp_moist(kJ/kg) | ρ_cp(kJ/m³°C) | tL(°C) | dL(kg/kg) | hL(kJ/kg) | tIn(°C) | ts(°C) | ds(kg/kg) | hs(kJ/kg) | Δh_SHF(kJ/kg) | 送风量Vs(m³/h) | 回风量Vr(m³/h) | 新风比(%) | 热湿比ε(kJ/kg) | Q_rise(kW) | FCU冷量Q_fcu(kW) | AHU冷量Q_ahu(kW) | 室内显热Q_room_sen(kW) | Q_oa_sen(kW) | FCU显热Q_fcu_sen(kW)
1层 | 后台办公室 | 65.1 | 1.6077 | 0.22 | 120 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012291 | 49.26 | 9.114 | 573.4 | 453.4 | 20.929 | 26307.82 | 0.03859 | 1.6463 | 1.1493 | 1.4549 | 0.13625 | 1.3187
1层 | 贵宾接待 | 65.1 | 2.4308 | 0.22 | 120 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012417 | 49.577 | 8.797 | 898.2 | 778.2 | 13.36 | 39777.55 | 0.03859 | 2.4694 | 1.1493 | 2.2781 | 0.13625 | 2.1418
1层 | 包间3 | 62.16 | 3.294 | 1.42 | 600 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.011222 | 46.549 | 11.825 | 905.5 | 305.5 | 66.264 | 8351.06 | 0.19295 | 3.487 | 5.7467 | 2.3079 | 0.68124 | 1.6267
1层 | 包间1、2*2 | 35.28 | 3.3261 | 0.99 | 750 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.011776 | 47.955 | 10.419 | 1037.6 | 287.6 | 72.282 | 12094.95 | 0.24119 | 3.5673 | 7.1834 | 2.6386 | 0.85155 | 1.7871
1层 | 宴会厅 | 413.52 | 18.5645 | 7.08 | 3000 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.011445 | 47.115 | 11.259 | 5359.4 | 2359.4 | 55.976 | 9439.55 | 0.96476 | 19.5292 | 28.7336 | 13.6478 | 3.4062 | 10.2416
1层 | 大备餐间 | 36.82 | 3.5804 | 1.29 | 180 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.011533 | 47.339 | 11.035 | 1054.6 | 874.6 | 17.068 | 9991.95 | 0.05789 | 3.6383 | 1.724 | 2.6846 | 0.20437 | 2.4802
1层 | 大厅 | 463.6 | 14.7376 | 1.82 | 600 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012328 | 49.354 | 9.02 | 5310.6 | 4710.6 | 11.298 | 29151.2 | 0.19295 | 14.9305 | 5.7467 | 13.4737 | 0.68124 | 12.7924
1层 | WC | 61.61 | 3.3597 | 0.54 | 180 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012223 | 49.087 | 9.287 | 1175.9 | 995.9 | 15.308 | 22397.87 | 0.05789 | 3.4176 | 1.724 | 2.9847 | 0.20437 | 2.7803
1层 | 标准间（内）*7 | 25.52 | 1.3542 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012421 | 49.59 | 8.784 | 501.1 | 441.1 | 11.973 | 40627.2 | 0.0193 | 1.3735 | 0.57467 | 1.2709 | 0.06812 | 1.2028
2层 | 标准间西 | 21.44 | 1.1785 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012387 | 49.502 | 8.872 | 431.8 | 371.8 | 13.897 | 35355.3 | 0.0193 | 1.1978 | 0.57467 | 1.0952 | 0.06812 | 1.0271
2层 | 标准间东 | 21.44 | 1.2814 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012408 | 49.557 | 8.817 | 472.4 | 412.4 | 12.702 | 38442 | 0.0193 | 1.3007 | 0.57467 | 1.1981 | 0.06812 | 1.1299
2层 | 标准间21.51 | 25.51 | 1.3541 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012421 | 49.59 | 8.784 | 501.1 | 441.1 | 11.975 | 40623 | 0.0193 | 1.3734 | 0.57467 | 1.2708 | 0.06812 | 1.2026
2层 | 总经理室 | 39.55 | 1.1969 | 0 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.015887 | 58.374 | 0 | 427.5 | 367.5 | 14.036 | 0 | 0.0193 | 1.2162 | 0.57467 | 1.1969 | 0.06812 | 1.1288
2层 | 总办 | 24.96 | 0.93996 | 0 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.015887 | 58.374 | 0 | 335.7 | 275.7 | 17.873 | 0 | 0.0193 | 0.95926 | 0.57467 | 0.93996 | 0.06812 | 0.87184
2层 | 营销办公室 | 24.8 | 0.95258 | 0 | 30 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.015887 | 58.374 | 0 | 340.2 | 310.2 | 8.818 | 0 | 0.00965 | 0.96223 | 0.28734 | 0.95258 | 0.03406 | 0.91852
2层 | 财务 | 22.2 | 0.87904 | 0.06 | 30 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012474 | 49.722 | 8.652 | 330.2 | 300.2 | 9.084 | 52742.4 | 0.00965 | 0.88869 | 0.28734 | 0.83737 | 0.03406 | 0.80331
2层 | 开水炉、保洁 | 39.48 | 1.885 | 0.54 | 180 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.011817 | 48.057 | 10.317 | 593.9 | 413.9 | 30.308 | 12566.87 | 0.05789 | 1.9429 | 1.724 | 1.51 | 0.20437 | 1.3057
2层 | 大会议室1 | 84.48 | 4.3664 | 3.03 | 1500 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.009534 | 42.271 | 16.103 | 881.3 | -618.7 | 170.194 | 5187.8 | 0.48238 | 4.8488 | 14.3668 | 2.2622 | 1.7031 | 0.55914
2层 | 大会议室2 | 70.56 | 4.8878 | 1.82 | 900 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.011483 | 47.212 | 11.162 | 1423.3 | 523.3 | 63.233 | 9668.1 | 0.28943 | 5.1772 | 8.6201 | 3.6239 | 1.0219 | 2.602
3层 | 小会议室 | 49.04 | 3.6008 | 1.09 | 600 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.011758 | 47.907 | 10.467 | 1118.2 | 518.2 | 53.657 | 11892.48 | 0.19295 | 3.7937 | 5.7467 | 2.8438 | 0.68124 | 2.1626
3层 | 商务中心 | 23.89 | 1.3507 | 0.22 | 120 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012217 | 49.071 | 9.303 | 471.9 | 351.9 | 25.427 | 22102.85 | 0.03859 | 1.3893 | 1.1493 | 1.198 | 0.13625 | 1.0617
3层 | 2010[WC] | 39.78 | 2.3802 | 0.49 | 180 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012087 | 48.742 | 9.632 | 803.2 | 623.2 | 22.41 | 17486.96 | 0.05789 | 2.4381 | 1.724 | 2.0399 | 0.20437 | 1.8355
3层 | 标准间（内）*7 | 25.52 | 1.3182 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012415 | 49.574 | 8.8 | 486.9 | 426.9 | 12.323 | 39544.8 | 0.0193 | 1.3375 | 0.57467 | 1.2348 | 0.06812 | 1.1667
3层 | 洗衣房 | 21.44 | 1.1879 | 0 | 0 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.015887 | 58.374 | 0 | 424.2 | 424.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | 0 | 1.1879 | 0 | 1.1879
3层 | 标准间东 | 21.44 | 1.2453 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012401 | 49.539 | 8.835 | 458.1 | 398.1 | 13.097 | 37359.9 | 0.0193 | 1.2646 | 0.57467 | 1.162 | 0.06812 | 1.0939
3层 | 标准间21.51 | 25.51 | 1.3541 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012421 | 49.59 | 8.784 | 501.1 | 441.1 | 11.975 | 40623 | 0.0193 | 1.3734 | 0.57467 | 1.2708 | 0.06812 | 1.2026
3层 | 家庭房*2 | 26.87 | 1.6331 | 0.16 | 90 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012397 | 49.528 | 8.846 | 600.1 | 510.1 | 14.998 | 36745.65 | 0.02894 | 1.6621 | 0.86201 | 1.522 | 0.10219 | 1.4198
3层 | 布草间 | 17.1 | 1.0129 | 0 | 0 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.015887 | 58.374 | 0 | 361.7 | 361.7 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 1.0129 | 0 | 1.0129
3层 | 北标准间西21.44 | 21.51 | 1.0883 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012364 | 49.445 | 8.929 | 396.2 | 336.2 | 15.145 | 32650.2 | 0.0193 | 1.1076 | 0.57467 | 1.005 | 0.06812 | 0.93688
4层 | 北标准间内21.51 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012394 | 49.521 | 8.853 | 445 | 385 | 13.483 | 36361.8 | 0.0193 | 1.2314 | 0.57467 | 1.1287 | 0.06812 | 1.0606
4层 | 北标准间内21.52*2 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012394 | 49.521 | 8.853 | 445 | 385 | 13.483 | 36361.8 | 0.0193 | 1.2314 | 0.57467 | 1.1287 | 0.06812 | 1.0606
4层 | 标准间西 | 21.44 | 1.1424 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012378 | 49.48 | 8.894 | 417.5 | 357.5 | 14.37 | 34272.9 | 0.0193 | 1.1617 | 0.57467 | 1.0591 | 0.06812 | 0.99097
4层 | 标准间（内）*7 | 25.52 | 1.3182 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012415 | 49.574 | 8.8 | 486.9 | 426.9 | 12.323 | 39544.8 | 0.0193 | 1.3375 | 0.57467 | 1.2348 | 0.06812 | 1.1667
4层 | 标准间东 | 21.44 | 1.2453 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012401 | 49.539 | 8.835 | 458.1 | 398.1 | 13.097 | 37359.9 | 0.0193 | 1.2646 | 0.57467 | 1.162 | 0.06812 | 1.0939
4层 | 标准间21.51 | 25.51 | 1.3541 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012421 | 49.59 | 8.784 | 501.1 | 441.1 | 11.975 | 40623 | 0.0193 | 1.3734 | 0.57467 | 1.2708 | 0.06812 | 1.2026
4层 | 家庭房*2 | 26.87 | 1.6331 | 0.16 | 90 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012397 | 49.528 | 8.846 | 600.1 | 510.1 | 14.998 | 36745.65 | 0.02894 | 1.6621 | 0.86201 | 1.522 | 0.10219 | 1.4198
4层 | 客房中心 | 17.1 | 1.3772 | 0.22 | 120 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012226 | 49.094 | 9.28 | 482.4 | 362.4 | 24.876 | 22536.16 | 0.03859 | 1.4158 | 1.1493 | 1.2244 | 0.13625 | 1.0882
4层 | 北标准间西21.44 | 21.51 | 1.0883 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012364 | 49.445 | 8.929 | 396.2 | 336.2 | 15.145 | 32650.2 | 0.0193 | 1.1076 | 0.57467 | 1.005 | 0.06812 | 0.93688
4层 | 北标准间内21.51 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012394 | 49.521 | 8.853 | 445 | 385 | 13.483 | 36361.8 | 0.0193 | 1.2314 | 0.57467 | 1.1287 | 0.06812 | 1.0606
5层 | 北标准间内21.52*2 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012394 | 49.521 | 8.853 | 445 | 385 | 13.483 | 36361.8 | 0.0193 | 1.2314 | 0.57467 | 1.1287 | 0.06812 | 1.0606
5层 | 布草间 | 17.1 | 1.0129 | 0 | 0 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.015887 | 58.374 | 0 | 361.7 | 361.7 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 1.0129 | 0 | 1.0129
5层 | 标准间西 | 21.44 | 1.1424 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012378 | 49.48 | 8.894 | 417.5 | 357.5 | 14.37 | 34272.9 | 0.0193 | 1.1617 | 0.57467 | 1.0591 | 0.06812 | 0.99097
5层 | 标准间（内）*7 | 25.52 | 1.3182 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012415 | 49.574 | 8.8 | 486.9 | 426.9 | 12.323 | 39544.8 | 0.0193 | 1.3375 | 0.57467 | 1.2348 | 0.06812 | 1.1667
5层 | 标准间东 | 21.44 | 1.2453 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012401 | 49.539 | 8.835 | 458.1 | 398.1 | 13.097 | 37359.9 | 0.0193 | 1.2646 | 0.57467 | 1.162 | 0.06812 | 1.0939
5层 | 标准间21.51 | 25.51 | 1.3541 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012421 | 49.59 | 8.784 | 501.1 | 441.1 | 11.975 | 40623 | 0.0193 | 1.3734 | 0.57467 | 1.2708 | 0.06812 | 1.2026
5层 | 家庭房*2 | 26.87 | 1.6331 | 0.16 | 90 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012397 | 49.528 | 8.846 | 600.1 | 510.1 | 14.998 | 36745.65 | 0.02894 | 1.6621 | 0.86201 | 1.522 | 0.10219 | 1.4198
5层 | 北标准间西21.44 | 21.51 | 1.0883 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012364 | 49.445 | 8.929 | 396.2 | 336.2 | 15.145 | 32650.2 | 0.0193 | 1.1076 | 0.57467 | 1.005 | 0.06812 | 0.93688
5层 | 北标准间内21.51 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012394 | 49.521 | 8.853 | 445 | 385 | 13.483 | 36361.8 | 0.0193 | 1.2314 | 0.57467 | 1.1287 | 0.06812 | 1.0606
5层 | 北标准间内21.52*2 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012394 | 49.521 | 8.853 | 445 | 385 | 13.483 | 36361.8 | 0.0193 | 1.2314 | 0.57467 | 1.1287 | 0.06812 | 1.0606
6层 | 棋牌室 | 17.1 | 1.4162 | 0.22 | 120 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012239 | 49.127 | 9.247 | 497.8 | 377.8 | 24.107 | 23174.35 | 0.03859 | 1.4548 | 1.1493 | 1.2634 | 0.13625 | 1.1272
6层 | 标准间西 | 21.44 | 1.1424 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012378 | 49.48 | 8.894 | 417.5 | 357.5 | 14.37 | 34272.9 | 0.0193 | 1.1617 | 0.57467 | 1.0591 | 0.06812 | 0.99097
6层 | 标准间（内）*6 | 25.52 | 1.3182 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012415 | 49.574 | 8.8 | 486.9 | 426.9 | 12.323 | 39544.8 | 0.0193 | 1.3375 | 0.57467 | 1.2348 | 0.06812 | 1.1667
6层 | 标准间东 | 21.44 | 1.2453 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012401 | 49.539 | 8.835 | 458.1 | 398.1 | 13.097 | 37359.9 | 0.0193 | 1.2646 | 0.57467 | 1.162 | 0.06812 | 1.0939
6层 | 标准间21.51 | 25.51 | 1.3541 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012421 | 49.59 | 8.784 | 501.1 | 441.1 | 11.975 | 40623 | 0.0193 | 1.3734 | 0.57467 | 1.2708 | 0.06812 | 1.2026
6层 | 家庭房*2 | 26.87 | 1.6331 | 0.16 | 90 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012397 | 49.528 | 8.846 | 600.1 | 510.1 | 14.998 | 36745.65 | 0.02894 | 1.6621 | 0.86201 | 1.522 | 0.10219 | 1.4198
6层 | 北标准间西21.44 | 21.51 | 1.0883 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012364 | 49.445 | 8.929 | 396.2 | 336.2 | 15.145 | 32650.2 | 0.0193 | 1.1076 | 0.57467 | 1.005 | 0.06812 | 0.93688
6层 | 北标准间内21.51 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012394 | 49.521 | 8.853 | 445 | 385 | 13.483 | 36361.8 | 0.0193 | 1.2314 | 0.57467 | 1.1287 | 0.06812 | 1.0606
6层 | 北标准间内21.52*2 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012394 | 49.521 | 8.853 | 445 | 385 | 13.483 | 36361.8 | 0.0193 | 1.2314 | 0.57467 | 1.1287 | 0.06812 | 1.0606
6层 | 布草间 | 17.1 | 1.1438 | 0 | 0 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.015887 | 58.374 | 0 | 408.5 | 408.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1438 | 0 | 1.1438 | 0 | 1.1438
7层 | 标准间西 | 21.44 | 1.3792 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012426 | 49.601 | 8.773 | 511 | 451 | 11.742 | 41377.2 | 0.0193 | 1.3985 | 0.57467 | 1.2959 | 0.06812 | 1.2278
7层 | 标准间（内）*7 | 25.52 | 1.6912 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012467 | 49.705 | 8.669 | 634.1 | 574.1 | 9.462 | 50736 | 0.0193 | 1.7105 | 0.57467 | 1.6079 | 0.06812 | 1.5397
7层 | 标准间东 | 42.96 | 1.8312 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.01248 | 49.74 | 8.634 | 689.4 | 629.4 | 8.704 | 54936.3 | 0.0193 | 1.8505 | 0.57467 | 1.7479 | 0.06812 | 1.6798
7层 | 标准间21.51 | 25.51 | 1.6911 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012467 | 49.705 | 8.669 | 634 | 574 | 9.463 | 50731.8 | 0.0193 | 1.7104 | 0.57467 | 1.6077 | 0.06812 | 1.5396
7层 | 家庭房*2 | 26.87 | 2.1591 | 0.16 | 90 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012459 | 49.685 | 8.689 | 807.6 | 717.6 | 11.144 | 48579.07 | 0.02894 | 2.188 | 0.86201 | 2.048 | 0.10219 | 1.9458
7层 | 北标准间西21.44 | 21.51 | 1.3095 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012414 | 49.57 | 8.804 | 483.5 | 423.5 | 12.411 | 39285 | 0.0193 | 1.3288 | 0.57467 | 1.2262 | 0.06812 | 1.158
7层 | 北标准间内21.51 | 21.51 | 1.5712 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012453 | 49.67 | 8.704 | 586.8 | 526.8 | 10.226 | 47137.2 | 0.0193 | 1.5905 | 0.57467 | 1.4879 | 0.06812 | 1.4198
7层 | 北标准间内21.52*2 | 21.51 | 1.5712 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012453 | 49.67 | 8.704 | 586.8 | 526.8 | 10.226 | 47137.2 | 0.0193 | 1.5905 | 0.57467 | 1.4879 | 0.06812 | 1.4198
7层 | 棋牌室 | 17.1 | 1.3772 | 0.22 | 120 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012226 | 49.094 | 9.28 | 482.4 | 362.4 | 24.876 | 22536.16 | 0.03859 | 1.4158 | 1.1493 | 1.2244 | 0.13625 | 1.0882
7层 | 标准间西 | 21.44 | 1.3792 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012426 | 49.601 | 8.773 | 511 | 451 | 11.742 | 41377.2 | 0.0193 | 1.3985 | 0.57467 | 1.2959 | 0.06812 | 1.2278
8层 | 标准间（内）*6 | 25.52 | 1.6912 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012467 | 49.705 | 8.669 | 634.1 | 574.1 | 9.462 | 50736 | 0.0193 | 1.7105 | 0.57467 | 1.6079 | 0.06812 | 1.5397
8层 | 标准间东 | 43.04 | 2.1891 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012507 | 49.807 | 8.567 | 830.6 | 770.6 | 7.224 | 65674.2 | 0.0193 | 2.2084 | 0.57467 | 2.1058 | 0.06812 | 2.0377
8层 | 标准间21.51 | 25.51 | 1.6911 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012467 | 49.705 | 8.669 | 634 | 574 | 9.463 | 50731.8 | 0.0193 | 1.7104 | 0.57467 | 1.6077 | 0.06812 | 1.5396
8层 | 家庭房*2 | 26.87 | 2.1591 | 0.16 | 90 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012459 | 49.685 | 8.689 | 807.6 | 717.6 | 11.144 | 48579.07 | 0.02894 | 2.188 | 0.86201 | 2.048 | 0.10219 | 1.9458
8层 | 北标准间西21.44 | 21.51 | 1.3095 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012414 | 49.57 | 8.804 | 483.5 | 423.5 | 12.411 | 39285 | 0.0193 | 1.3288 | 0.57467 | 1.2262 | 0.06812 | 1.158
8层 | 北标准间内21.51 | 21.51 | 1.5712 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012453 | 49.67 | 8.704 | 586.8 | 526.8 | 10.226 | 47137.2 | 0.0193 | 1.5905 | 0.57467 | 1.4879 | 0.06812 | 1.4198
8层 | 北标准间内21.52*2 | 21.51 | 1.5712 | 0.12 | 60 | 8 | 90 | 1 | 26 | 60 | 35.1 | 58.8 | 58.374 | 0.012638 | 89.506 | 0.021118 | 1.1309 | 1.1076 | 0.90289 | 1.0453 | 1.1577 | 21.469 | 0.014473 | 58.374 | 22.469 | 18 | 0.012453 | 49.67 | 8.704 | 586.8 | 526.8 | 10.226 | 47137.2 | 0.0193 | 1.5905 | 0.57467 | 1.4879 | 0.06812 | 1.4198