## FCU选型汇总
楼层 | 房间 | 面积m2 | 冷负荷kW | 湿负荷kg/h | 新风量m3/h | 热湿比ε(kJ/kg) | 送风量Vs(m³/h) | 回风量Vr(m³/h) | FCU冷量Q_fcu(kW) | AHU冷量Q_ahu(kW) | FCU显热Q_fcu_sen(kW) | Q_rise(kW) | 最优静音方案 | 备选方案1 | 备选方案2
1层 | 后台办公室 | 65.1 | 1.6077 | 0.22 | 120 | 26307.82 | 573.4 | 453.4 | 1.6463 | 1.1493 | 1.3187 | 0.03859 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
1层 | 贵宾接待 | 65.1 | 2.4308 | 0.22 | 120 | 39777.55 | 898.2 | 778.2 | 2.4694 | 1.1493 | 2.1418 | 0.03859 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51 | 2×FP-51
1层 | 包间3 | 62.16 | 3.294 | 1.42 | 600 | 8351.06 | 905.5 | 305.5 | 3.487 | 5.7467 | 1.6267 | 0.19295 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51
1层 | 包间1、2*2 | 35.28 | 3.3261 | 0.99 | 750 | 12094.95 | 1037.6 | 287.6 | 3.5673 | 7.1834 | 1.7871 | 0.24119 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51
1层 | 宴会厅 | 413.52 | 18.5645 | 7.08 | 3000 | 9439.55 | 5359.4 | 2359.4 | 19.5292 | 28.7336 | 10.2416 | 0.96476 | 1×FP-102 + 2×FP-136 | 3×FP-136 | 1×FP-34 + 2×FP-170
1层 | 大备餐间 | 36.82 | 3.5804 | 1.29 | 180 | 9991.95 | 1054.6 | 874.6 | 3.6383 | 1.724 | 2.4802 | 0.05789 | 3×FP-34 | 2×FP-51 | 2×FP-34 + 1×FP-51
1层 | 大厅 | 463.6 | 14.7376 | 1.82 | 600 | 29151.2 | 5310.6 | 4710.6 | 14.9305 | 5.7467 | 12.7924 | 0.19295 | 1×FP-136 + 2×FP-170 | 3×FP-170 | 1×FP-68 + 2×FP-204
1层 | WC | 61.61 | 3.3597 | 0.54 | 180 | 22397.87 | 1175.9 | 995.9 | 3.4176 | 1.724 | 2.7803 | 0.05789 | 3×FP-34 | 2×FP-51 | 2×FP-34 + 1×FP-51
1层 | 标准间（内）*7 | 25.52 | 1.3542 | 0.12 | 60 | 40627.2 | 501.1 | 441.1 | 1.3735 | 0.57467 | 1.2028 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
2层 | 标准间西 | 21.44 | 1.1785 | 0.12 | 60 | 35355.3 | 431.8 | 371.8 | 1.1978 | 0.57467 | 1.0271 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
2层 | 标准间东 | 21.44 | 1.2814 | 0.12 | 60 | 38442 | 472.4 | 412.4 | 1.3007 | 0.57467 | 1.1299 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
2层 | 标准间21.51 | 25.51 | 1.3541 | 0.12 | 60 | 40623 | 501.1 | 441.1 | 1.3734 | 0.57467 | 1.2026 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
2层 | 总经理室 | 39.55 | 1.1969 | 0 | 60 | 0 | 427.5 | 367.5 | 1.2162 | 0.57467 | 1.1288 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
2层 | 总办 | 24.96 | 0.93996 | 0 | 60 | 0 | 335.7 | 275.7 | 0.95926 | 0.57467 | 0.87184 | 0.0193 | 1×FP-34 | 2×FP-34 | 3×FP-34
2层 | 营销办公室 | 24.8 | 0.95258 | 0 | 30 | 0 | 340.2 | 310.2 | 0.96223 | 0.28734 | 0.91852 | 0.00965 | 1×FP-34 | 2×FP-34 | 3×FP-34
2层 | 财务 | 22.2 | 0.87904 | 0.06 | 30 | 52742.4 | 330.2 | 300.2 | 0.88869 | 0.28734 | 0.80331 | 0.00965 | 1×FP-34 | 2×FP-34 | 3×FP-34
2层 | 开水炉、保洁 | 39.48 | 1.885 | 0.54 | 180 | 12566.87 | 593.9 | 413.9 | 1.9429 | 1.724 | 1.3057 | 0.05789 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
2层 | 大会议室1 | 84.48 | 4.3664 | 3.03 | 1500 | 5187.8 | 881.3 | -618.7 | 4.8488 | 14.3668 | 0.55914 | 0.48238 | 3×FP-34 | 2×FP-51 | 2×FP-34 + 1×FP-51
2层 | 大会议室2 | 70.56 | 4.8878 | 1.82 | 900 | 9668.1 | 1423.3 | 523.3 | 5.1772 | 8.6201 | 2.602 | 0.28943 | 3×FP-34 | 2×FP-51 | 2×FP-34 + 1×FP-51
3层 | 小会议室 | 49.04 | 3.6008 | 1.09 | 600 | 11892.48 | 1118.2 | 518.2 | 3.7937 | 5.7467 | 2.1626 | 0.19295 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51 | 2×FP-51
3层 | 商务中心 | 23.89 | 1.3507 | 0.22 | 120 | 22102.85 | 471.9 | 351.9 | 1.3893 | 1.1493 | 1.0617 | 0.03859 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
3层 | 2010[WC] | 39.78 | 2.3802 | 0.49 | 180 | 17486.96 | 803.2 | 623.2 | 2.4381 | 1.724 | 1.8355 | 0.05789 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51
3层 | 标准间（内）*7 | 25.52 | 1.3182 | 0.12 | 60 | 39544.8 | 486.9 | 426.9 | 1.3375 | 0.57467 | 1.1667 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
3层 | 洗衣房 | 21.44 | 1.1879 | 0 | 0 | 0 | 424.2 | 424.2 | 1.1879 | 0 | 1.1879 | 0 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
3层 | 标准间东 | 21.44 | 1.2453 | 0.12 | 60 | 37359.9 | 458.1 | 398.1 | 1.2646 | 0.57467 | 1.0939 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
3层 | 标准间21.51 | 25.51 | 1.3541 | 0.12 | 60 | 40623 | 501.1 | 441.1 | 1.3734 | 0.57467 | 1.2026 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
3层 | 家庭房*2 | 26.87 | 1.6331 | 0.16 | 90 | 36745.65 | 600.1 | 510.1 | 1.6621 | 0.86201 | 1.4198 | 0.02894 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51
3层 | 布草间 | 17.1 | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 361.7 | 361.7 | 1.0129 | 0 | 1.0129 | 0 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
3层 | 北标准间西21.44 | 21.51 | 1.0883 | 0.12 | 60 | 32650.2 | 396.2 | 336.2 | 1.1076 | 0.57467 | 0.93688 | 0.0193 | 1×FP-34 | 2×FP-34 | 3×FP-34
4层 | 北标准间内21.51 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60 | 36361.8 | 445 | 385 | 1.2314 | 0.57467 | 1.0606 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
4层 | 北标准间内21.52*2 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60 | 36361.8 | 445 | 385 | 1.2314 | 0.57467 | 1.0606 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
4层 | 标准间西 | 21.44 | 1.1424 | 0.12 | 60 | 34272.9 | 417.5 | 357.5 | 1.1617 | 0.57467 | 0.99097 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
4层 | 标准间（内）*7 | 25.52 | 1.3182 | 0.12 | 60 | 39544.8 | 486.9 | 426.9 | 1.3375 | 0.57467 | 1.1667 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
4层 | 标准间东 | 21.44 | 1.2453 | 0.12 | 60 | 37359.9 | 458.1 | 398.1 | 1.2646 | 0.57467 | 1.0939 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
4层 | 标准间21.51 | 25.51 | 1.3541 | 0.12 | 60 | 40623 | 501.1 | 441.1 | 1.3734 | 0.57467 | 1.2026 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
4层 | 家庭房*2 | 26.87 | 1.6331 | 0.16 | 90 | 36745.65 | 600.1 | 510.1 | 1.6621 | 0.86201 | 1.4198 | 0.02894 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51
4层 | 客房中心 | 17.1 | 1.3772 | 0.22 | 120 | 22536.16 | 482.4 | 362.4 | 1.4158 | 1.1493 | 1.0882 | 0.03859 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
4层 | 北标准间西21.44 | 21.51 | 1.0883 | 0.12 | 60 | 32650.2 | 396.2 | 336.2 | 1.1076 | 0.57467 | 0.93688 | 0.0193 | 1×FP-34 | 2×FP-34 | 3×FP-34
4层 | 北标准间内21.51 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60 | 36361.8 | 445 | 385 | 1.2314 | 0.57467 | 1.0606 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
5层 | 北标准间内21.52*2 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60 | 36361.8 | 445 | 385 | 1.2314 | 0.57467 | 1.0606 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
5层 | 布草间 | 17.1 | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 361.7 | 361.7 | 1.0129 | 0 | 1.0129 | 0 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
5层 | 标准间西 | 21.44 | 1.1424 | 0.12 | 60 | 34272.9 | 417.5 | 357.5 | 1.1617 | 0.57467 | 0.99097 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
5层 | 标准间（内）*7 | 25.52 | 1.3182 | 0.12 | 60 | 39544.8 | 486.9 | 426.9 | 1.3375 | 0.57467 | 1.1667 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
5层 | 标准间东 | 21.44 | 1.2453 | 0.12 | 60 | 37359.9 | 458.1 | 398.1 | 1.2646 | 0.57467 | 1.0939 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
5层 | 标准间21.51 | 25.51 | 1.3541 | 0.12 | 60 | 40623 | 501.1 | 441.1 | 1.3734 | 0.57467 | 1.2026 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
5层 | 家庭房*2 | 26.87 | 1.6331 | 0.16 | 90 | 36745.65 | 600.1 | 510.1 | 1.6621 | 0.86201 | 1.4198 | 0.02894 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51
5层 | 北标准间西21.44 | 21.51 | 1.0883 | 0.12 | 60 | 32650.2 | 396.2 | 336.2 | 1.1076 | 0.57467 | 0.93688 | 0.0193 | 1×FP-34 | 2×FP-34 | 3×FP-34
5层 | 北标准间内21.51 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60 | 36361.8 | 445 | 385 | 1.2314 | 0.57467 | 1.0606 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
5层 | 北标准间内21.52*2 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60 | 36361.8 | 445 | 385 | 1.2314 | 0.57467 | 1.0606 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
6层 | 棋牌室 | 17.1 | 1.4162 | 0.22 | 120 | 23174.35 | 497.8 | 377.8 | 1.4548 | 1.1493 | 1.1272 | 0.03859 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
6层 | 标准间西 | 21.44 | 1.1424 | 0.12 | 60 | 34272.9 | 417.5 | 357.5 | 1.1617 | 0.57467 | 0.99097 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
6层 | 标准间（内）*6 | 25.52 | 1.3182 | 0.12 | 60 | 39544.8 | 486.9 | 426.9 | 1.3375 | 0.57467 | 1.1667 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
6层 | 标准间东 | 21.44 | 1.2453 | 0.12 | 60 | 37359.9 | 458.1 | 398.1 | 1.2646 | 0.57467 | 1.0939 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
6层 | 标准间21.51 | 25.51 | 1.3541 | 0.12 | 60 | 40623 | 501.1 | 441.1 | 1.3734 | 0.57467 | 1.2026 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
6层 | 家庭房*2 | 26.87 | 1.6331 | 0.16 | 90 | 36745.65 | 600.1 | 510.1 | 1.6621 | 0.86201 | 1.4198 | 0.02894 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51
6层 | 北标准间西21.44 | 21.51 | 1.0883 | 0.12 | 60 | 32650.2 | 396.2 | 336.2 | 1.1076 | 0.57467 | 0.93688 | 0.0193 | 1×FP-34 | 2×FP-34 | 3×FP-34
6层 | 北标准间内21.51 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60 | 36361.8 | 445 | 385 | 1.2314 | 0.57467 | 1.0606 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
6层 | 北标准间内21.52*2 | 21.51 | 1.2121 | 0.12 | 60 | 36361.8 | 445 | 385 | 1.2314 | 0.57467 | 1.0606 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
6层 | 布草间 | 17.1 | 1.1438 | 0 | 0 | 0 | 408.5 | 408.5 | 1.1438 | 0 | 1.1438 | 0 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
7层 | 标准间西 | 21.44 | 1.3792 | 0.12 | 60 | 41377.2 | 511 | 451 | 1.3985 | 0.57467 | 1.2278 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
7层 | 标准间（内）*7 | 25.52 | 1.6912 | 0.12 | 60 | 50736 | 634.1 | 574.1 | 1.7105 | 0.57467 | 1.5397 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51
7层 | 标准间东 | 42.96 | 1.8312 | 0.12 | 60 | 54936.3 | 689.4 | 629.4 | 1.8505 | 0.57467 | 1.6798 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51
7层 | 标准间21.51 | 25.51 | 1.6911 | 0.12 | 60 | 50731.8 | 634 | 574 | 1.7104 | 0.57467 | 1.5396 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51
7层 | 家庭房*2 | 26.87 | 2.1591 | 0.16 | 90 | 48579.07 | 807.6 | 717.6 | 2.188 | 0.86201 | 1.9458 | 0.02894 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51 | 2×FP-51
7层 | 北标准间西21.44 | 21.51 | 1.3095 | 0.12 | 60 | 39285 | 483.5 | 423.5 | 1.3288 | 0.57467 | 1.158 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
7层 | 北标准间内21.51 | 21.51 | 1.5712 | 0.12 | 60 | 47137.2 | 586.8 | 526.8 | 1.5905 | 0.57467 | 1.4198 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51
7层 | 北标准间内21.52*2 | 21.51 | 1.5712 | 0.12 | 60 | 47137.2 | 586.8 | 526.8 | 1.5905 | 0.57467 | 1.4198 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51
7层 | 棋牌室 | 17.1 | 1.3772 | 0.22 | 120 | 22536.16 | 482.4 | 362.4 | 1.4158 | 1.1493 | 1.0882 | 0.03859 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
7层 | 标准间西 | 21.44 | 1.3792 | 0.12 | 60 | 41377.2 | 511 | 451 | 1.3985 | 0.57467 | 1.2278 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
8层 | 标准间（内）*6 | 25.52 | 1.6912 | 0.12 | 60 | 50736 | 634.1 | 574.1 | 1.7105 | 0.57467 | 1.5397 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51
8层 | 标准间东 | 43.04 | 2.1891 | 0.12 | 60 | 65674.2 | 830.6 | 770.6 | 2.2084 | 0.57467 | 2.0377 | 0.0193 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51 | 2×FP-51
8层 | 标准间21.51 | 25.51 | 1.6911 | 0.12 | 60 | 50731.8 | 634 | 574 | 1.7104 | 0.57467 | 1.5396 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51
8层 | 家庭房*2 | 26.87 | 2.1591 | 0.16 | 90 | 48579.07 | 807.6 | 717.6 | 2.188 | 0.86201 | 1.9458 | 0.02894 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51 | 2×FP-51
8层 | 北标准间西21.44 | 21.51 | 1.3095 | 0.12 | 60 | 39285 | 483.5 | 423.5 | 1.3288 | 0.57467 | 1.158 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-51
8层 | 北标准间内21.51 | 21.51 | 1.5712 | 0.12 | 60 | 47137.2 | 586.8 | 526.8 | 1.5905 | 0.57467 | 1.4198 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51
8层 | 北标准间内21.52*2 | 21.51 | 1.5712 | 0.12 | 60 | 47137.2 | 586.8 | 526.8 | 1.5905 | 0.57467 | 1.4198 | 0.0193 | 2×FP-34 | 3×FP-34 | 1×FP-34 + 1×FP-51

## 公式说明
参数 | 公式 / 说明
ρ_da (kg_da/m³) | 1 / GetMoistAirVolume(tW, dW, 101325) — 室外干空气密度
cp_moist (kJ/kg·°C) | 1.006 + 1.86 × dW — 湿空气质量比热
ρ_cp (kJ/m³·°C) | ρ_da × cp_moist — 体积比热（天正统一用此值）
Δh_SHF (kJ/kg_da) | hN − hs，hs 由热湿比线在 ts=tN−dT 处求出
送风量 Vs (m³/h) | Q × 3600 / (ρ_da × Δh_SHF)
回风量 Vr (m³/h) | Vs − Vf
热湿比 ε (kJ/kg) | Q × 3600 / 湿负荷
tL (°C) | 二分法求 h(tL, RH_L) = hN（新风机出风与室内等焓）
Q_rise (kW) | Vf × ρ_cp × 管道温升 / 3600
Q_fcu (kW) | 冷负荷 + Q_rise
Q_ahu (kW) | Vf × ρ_da × (hW − hL) / 3600
Q_room_sen (kW) | 冷负荷 − 湿负荷 × 2500 / 3600
Q_oa_sen (kW) | Vf × ρ_cp × (tN − tIn) / 3600，tIn = tL + 管道温升
Q_fcu_sen (kW) | Q_room_sen − Q_oa_sen